## STRING - HUAWEI
Material's Estimated Quantity
Inverter Current Output | 25 | 10 | 10 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
No. of PV | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Project Capacity (kWp) | 7.44 | 7.44 | 8.06 | 8.68 | 9.3 | 9.92 | 10.54 | 11.16 | 11.78 | 12.4 | 13.02 | 13.64 | 14.26 | 14.88 | 15.5 | 16.12 | 16.74 | 17.36
Inverter Size (kWac) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
DC/AC | 1.488 | 1.24 | 1.3433 | 1.085 | 1.1625 | 1.24 | 1.3175 | 1.395 | 1.178 | 1.24 | 1.302 | 1.364 | 1.1883 | 1.24 | 1.2917 | 1.3433 | 1.395 | 1.4467
DC Cables [4mmsq. 1500V DC] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
AC Cables [6mmsq. Cu/PVC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Earthing Cables [10mmsq. Cu/PVC - green] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
MC4 DC Connector (Pairs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
PV MSB | - AC MCB : 1 nos. 2P 32A - AC SPD : Single Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 1 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 16A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 16A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 20A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 20A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 20A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 20A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 20A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways | - AC MCB : 1 nos. 4P 25A - AC SPD : 3 Phase 40kA, Type 2 - PV Meter: ACREL 3 Phase Meter - Combiner Box: IP65 type - 1 row, 14 ways